
Проект №: ТС-02/2015-025-2015
[image: image7.jpg]ZS

F—1CHGHHH

__JITPAAOCTPOMTEADBCTBA

Omkpbimoe akuuoHepHOoe 06UECMBO CUGUPCKUL HaYYHO—UCCAEGOBAMeAbChUL
U NpoekmHMbIO UHCMUMUM rpagocimpoumMeAbCinBa





Заказчик: администрация Целинного сельсовета 
Коченёвского района Новосибирской области
СХЕМА 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

СЕЛА ЦЕЛИННОЕ  ЦЕЛИННОГО СЕЛЬСОВЕТА

КОЧЕНЁВСКОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА 2015-2019 Г.Г. И НА ПЕРИОД ДО 2030 Г.
	Директор


	В.М. Савко

	Начальник отдела инженерных коммуникаций
	Н. А. Трофимова


Новосибирск 

2015

Список основных исполнителей

	Начальник отдела инженерных коммуникаций
	Трофимова Н.А.

	Инженер
	Хабарова Ю. В.

	Экономист
	Томилина Т.Н.


СОДЕРЖАНИЕ
61.
Схема теплоснабжения с. Целинное

1.1
Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории муниципального образования
6
1.2
Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии
7
1.3
Перспективные балансы теплоносителя
12
1.4
Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии
12
1.5
Предложения по строительству, реконструкции тепловых сетей
15
1.6
Перспективный топливный баланс
17
1.7
Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение
17
1.8
Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)
18
1.9
Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии
18
1.10
Решение по  бесхозяйным тепловым сетям
20
2.
Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения   с. Целинное
21
2.1
Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для  целей теплоснабжения
21
2.1.1
Функциональная структура теплоснабжения
21
2.1.2
Источники тепловой энергии
22
2.1.3
Тепловые сети
25
2.1.4
Зоны действия источников тепловой энергии
27
2.1.5
Тепловые нагрузки потребителей в технологических зонах действия источников тепловой энергии
27
2.1.6
Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии
29
2.1.7
Балансы теплоносителя
29
2.1.8
Тепловые нагрузки потребителей в технологических зонах действия источников тепловой энергии
30
2.1.9
Надёжность теплоснабжения
30
2.1.10
Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций
32
2.1.11
Описание существующих технических и технологических проблем в системе теплоснабжения
32
2.2
Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения
32
2.3
Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии
33
2.4
Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителя
33
2.5
Предложение по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии
34
2.6
Предложение  по  строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на  них
35
2.7
Перспективный топливный баланс
35
2.8
Оценка надёжности теплоснабжения
36
2.9
Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение
37
2.10
Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации
38
Список литературы
41
ПРИЛОЖЕНИЕ А
42
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
43
ПРИЛОЖЕНИЕ В
44
ПРИЛОЖЕНИЕ Г
45
ПРИЛОЖЕНИЕ Д
46
ПРИЛОЖЕНИЕ Е
47
ПРИЛОЖЕНИЕ Ж
48
ПРИЛОЖЕНИЕ З
51
ПРИЛОЖЕНИЕ И
53



Общие положения
Основанием для разработки схемы теплоснабжения с. Целинное является:

1. Федеральный закон от 27.07.2010 года  №190-ФЗ «О теплоснабжении».
Схема теплоснабжения документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учётом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения. 

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса. 

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

- определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надёжности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчёте на каждого потребителя в долгосрочной перспективе; 

- обеспечение жителей с. Целинное тепловой энергией; 

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере теплоснабжения с. Целинное; 

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

Краткая характеристика и климатические условия с. Целинное:
В соответствии со СП 131.13330.2012  «Строительная климатология» территория Целинного сельсовета относится к I строительно-климатической зоне, подрайон 1В.

Новосибирская область расположена в центре Евразии, далеко от морей и океанов, поэтому климат здесь континентальный, с холодной продолжительной зимой и коротким жарким летом. Количество солнечных дней здесь примерно на 20 процентов больше, чем на соответствующей широте Европы. В области хорошо выражены все четыре времени года.
Среднегодовая температура воздуха от +0, 1°. Средняя температура января –19 °, а июля  + 18-19 °. Заморозки начинаются  во второй декаде сентября и заканчиваются в последней декаде мая. Продолжительность холодного периода - 178 дней. За год по области выпадает в среднем 300-400 миллиметров атмосферных осадков, из них 20%  выпадает в мае - июне. Июнь  - самый  светлый месяц года – световой день длится 17 часов. Июль – единственный месяц в году, когда не бывает заморозков.

1. Схема теплоснабжения с. Целинное
1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории муниципального образования
а) площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий:
Площадь строительных фондов и прирост площади строительных фондов  теплопотребления по расчётным элементам с. Целинное, как в существующем положении, так и в перспективе с выделением первой очереди и к расчетному сроку приведены в таблице 1.1-1.
Таблица 1.1-1

	№ п./п.
	Наименование
	Существующее положение*
	Первая 

очередь 

2015 г.*
	Расчётный срок 

2030 г.*

	Центральная котельная

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Площадь строительных фондов, (кв.м) в том числе
	23,35
	23,57
	23,57

	1.1
	- жилой фонд
	2,65
	2,87
	2,87

	1.2
	- общественные здания
	20,70
	20,70
	20,70

	1.3
	- производственные здания
	-
	-
	-

	Котельная врачебной амбулатории

	1
	Площадь строительных фондов, (кв.м) в том числе
	23,35
	23,57
	23,57

	1.1
	- жилой фонд
	2,65
	2,87
	2,87

	1.2
	- общественные здания
	20,70
	20,70
	20,70

	1.3
	- производственные здания
	-
	-
	-


* - площадь строительных фондов приведена для потребителей, подключенных к системе центрального теплоснабжения.

б) объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе:

Объёмы потребления тепловой мощности и приросты теплопотребления по расчётным элементам с. Целинное, как в существующем положении, так и в перспективе с выделением первой очереди и к расчетному сроку приведены в таблице 1.1-2.

Таблица 1.1-2

	№ п./п.
	Наименование
	Существующее положение*
	Первая 

очередь 

2015 г.*
	Расчётный срок 

2030 г.*

	1
	2
	3
	4
	5

	Центральная котельная

	1
	Объем потребления тепловой энергии, (Гкал/час) в том числе
	0,559
	0,587
	0,587

	1.1
	- жилой фонд
	0,326
	0,354
	0,354

	1.2
	- общественные здания
	0,233
	0,233
	0,233

	1.3
	- производственные здания
	-
	-
	-

	Котельная врачебной амбулатории

	1
	Объем потребления тепловой энергии, (Гкал/час) в том числе
	0,120
	0,120
	0,120

	1.1
	- жилой фонд
	0,0556
	0,0556
	0,0556

	1.2
	- общественные здания
	0,0645
	0,0645
	0,0645

	1.3
	- производственные здания
	-
	-
	-


* - площадь строительных фондов приведена для потребителей, подключенных к системе центрального теплоснабжения.

в) потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе:

На территории с. Целинное нет источников теплоснабжения, расположенных в производственных зонах, данный подраздел не разрабатывался. 

1. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии
а) радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии:
Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в поселении с учетом эффективного радиуса теплоснабжения. 

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной. Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку тепло-потребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от ближайшего источника тепловой энергии до тепло-потребляющей установки в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение тепло-потребляющей установки к данной системе теплоснабжения не имеет целесообразности в виду увеличения теплопотерь и  расходов в системе теплоснабжения.

Методика определения радиуса эффективного теплоснабжения отсутствует в официальных нормативных и технических источниках.

Радиус действия эффективного теплоснабжения -  максимальное расстояние от теплопотребителя до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при  превышении которого подключение потребителя к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупности расходов в системе теплоснабжения.  

Момент тепловой нагрузки относительно источника теплоснабжения ZТ, (Гкал*м/ч):

ZТ=∑Zi=∑(Qpi×Li )                                                 (1.2-1)

где , Li – длина вектора, в направлении от источника теплоснабжения до потребителя, м.

 Qpi – тепловая нагрузка потребителя, Гкал/час.

Средний радиус теплоснабжения Rср, м.:

Rср=ZТ/Qр.сумм                                                     (1.2-2)

Данные о присоединенных тепловых нагрузках в рассматриваемой схеме теплоснабжения, векторах от источника каждого потребителя и моментах приведены в таблице 1.2-1.

Таблица 1.2-1
	Потребитель
	Тепловая 
нагрузка, Гкал/час
	Вектор,

 м
	Момент тепловой 
нагрузки, 

Гкал×м/час

	1
	2
	3
	4

	Центральная котельная

	1
	0,00796
	399
	3,176

	2
	0,00792
	456
	3,612

	3
	0,01283
	327
	4,195

	4
	0,00679
	369
	2,506

	5
	0,02037
	361
	7,354

	Итого
	0,063
	
	20,843


Средний радиус теплоснабжения схемы может быть определен как результат деления теоретического оборота тепла на присоединенную нагрузку всех потребителей. В данной конкретной схеме средний радиус теплоснабжения составляет: Rср= 330,84 м. 
Максимальный радиус эффективного теплоснабжения составляет Rmax=456,0 м.
Максимальный фактический радиус теплоснабжения схемы определяется по самому удаленному вектору, составляет Rmax=456,0 м (потребитель № 2).
Теплопотребляющие установки и тепловые сети  потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, находящиеся в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения источника, подключаются к этому источнику.

Подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, находящихся в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения источника, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом РФ от 27 июля 2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации.

При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том числе застройщику, в заключение договора на подключение объекта капитального строительства, находящегося  в границах определенного схемой теплоснабжения  радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается.

В случае отсутствия технической возможности подключения к системе централизованного теплоснабжения или при отсутствии свободной мощности в соответствующей точке на момент обращения допускается временная организация теплоснабжения здания (группы зданий) от крышной или передвижной котельной, оборудованной котлами различного  типа на период, определяемый единой теплоснабжающей организацией.

Подключение потребителей к системам централизованного теплоснабжения осуществляется только по закрытым схемам.

При создании единой  теплоснабжающей организации (ЕТО), определяющей в границах  своей деятельности техническую политику и соблюдение законов в части эффективного теплоснабжения, условия организации централизованного и децентрализованного теплоснабжения формируются указанной организацией с учетом действующей схемы теплоснабжения и нормативов.
Развитие распределенной генерации тепловой энергии, включая различные нетрадиционные варианты (возобновляемые источники энергии, тепловые насосы различных типов, тригенерационные энергоустановки в общественных зданиях и др.) определяют необходимость для принятия решения по варианту теплоснабжения проведение технико-экономических расчетов с учетом конкретных данных. При этом определяющим являются стоимостные показатели и эффективность использования топлива в зоне действия системы теплоснабжения в целом. При экономической целесообразности возможно рассмотрение различного рода гибридных энергоустановок с базовым централизованным теплоснабжением и доводочными (пиковыми) теплоисточниками у потребителя или их группы.
б) описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии:
Теплоснабжение разделяется условно на две зоны-зоны централизованного теплоснабжения и зоны индивидуального теплоснабжения.
Центральным теплоснабжением охвачены жилые дома, а также  общественные здания (пож. депо, ОО «Светлана», пекарня, магазин, школа, администрация, СДК, детский сад, больница).

Отопление большей части индивидуальной застройки на территории  с. Целинное осуществляется от индивидуальных источников тепловой энергии (печи,  камины и т.д.).

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству. При использовании в отоплении водогрейных котлов возможен и автономный подогрев воды для бытовых нужд через теплообменники. 

Зоны индивидуального теплоснабжения в большинстве случаев локализованы внутри зон действия централизованного теплоснабжения. Отсутствие структурированности систем теплоснабжения объясняется превалирующим развитием систем газоснабжения и низкой плотностью тепловых нагрузок на территории населенного пункта. 
Расширение существующих зон действия Центральной котельной возможно.
в) описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии:

Перечень потребителей подключенных к централизованной системе теплоснабжения приведены в таблице 2.1.5-1. Отопление большей  части индивидуальной застройки на территории  с. Целинное,  осуществляется от индивидуальных источников тепловой энергии (печи,  камины и т.д.). 

В с. Целинное не предусматривается изменение существующих зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии. Согласно Генеральному плану развития Целинного сельсовета Коченевского района Новосибирской области общая подключаемая нагрузка к сети централизованного теплоснабжения составит 00 Гкал/ч. Строительство дополнительных источников тепловой энергии не предусматривается.
 г) перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе:
Перспективные балансы тепловой мощности централизованного источника тепла приведены в таблице 1.2-2.

Таблица 1.2-2
Перспективные балансы тепловой мощности
	Наименование предприятия
	Центральная котельная
	Котельная врачебной амбулатории

	Расчетная температура в под. трубопроводе, С
	95
	95

	Расчетная температура холодной воды, °С
	5
	5

	Расчетная температура наружного воздуха, °С
	-37
	-37

	Текущая температура воды в под. трубопроводе, °С
	95
	95

	Текущая температура  наружного воздуха, °С
	-37
	-37

	Расчетный pасполагаемый напоp на выходе из источника, м
	27
	15

	Расчетный напоp в обpатном тpубопроводе на источнике, м
	173
	183

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	2,16
	1,15

	Текущий pасполагаемый напоp на выходе из источника, м
	27
	15

	Напор в подающем трубопроводе, м
	200
	198

	Давление в подающем трубопроводе, м
	39
	27

	Текущий напоp в обpатном тpубопроводе на источнике, м
	173
	183

	Давление в обратном трубопроводе, м
	12
	12

	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч
	0,55889
	0,12002

	Текущая нагрузка на отопление, Гкал/ч
	0,55889
	0,12002

	Суммарная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	0,7413
	0,15463

	Температура на выходе из источника, °C
	95
	95

	Текущая температура воды в обратном трубопроводе, °С
	71,677
	72,019

	Расход сетевой воды на отопление, т/ч
	31,538
	6,687

	Расход воды на подпитку, т/ч
	0,08
	0,013

	Расход воды на утечку из системы теплопотребления, т/ч
	0,036
	0,008

	Расход сетевой воды на утечку из подающего трубопровода, т/ч
	0,022
	0,003

	Расход сетевой воды на утечку из обратного трубопровода, т/ч
	0,022
	0,003

	Тепловые потери в тепловых сетях, Гкал/ч
	0,17663
	0,03364


1.  Перспективные балансы теплоносителя
а) перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей:

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей приведены в таблице 1.3-1.

б) перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения:
Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения приведены в таблице 1.3-1.

Таблица 1.3-1

Перспективные балансы теплоносителя

	№ п./п.
	Наименование
	Центральная котельная
	Котельная 
врачебной
 амбулатории

	1
	Расход сетевой воды на отопление, т/ч
	31,538
	6,687

	2
	Расход воды на подпитку, т/ч
	0,08
	0,013

	3
	Расход воды на утечку из системы теплопотребления, т/ч
	0,036
	0,008

	4
	Расход сетевой воды на утечку из подающего трубопровода, т/ч
	0,022
	0,003

	5
	Расход сетевой воды на утечку из обратного трубопровода, т/ч
	0,022
	0,003

	6
	Тепловые потери в тепловых сетях, Гкал/ч
	0,17663
	0,03364


1. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии
а) предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых возможности источников тепловой энергии. Обоснование отсутствия передачи тепловой энергии от существующих:

В с. Целинное  перспективная жилая застройка организованна индивидуальными жилыми домами с малой удельной нагрузкой. Централизация объектов такого типа является не целесообразной ввиду сопоставимости тепловых потерь на передачу тепловой мощности и самой тепловой нагрузкой объектов. Отопление индивидуальных домов будет осуществляться от собственных источников тепла. 
б) предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии: 

Согласно Генеральному плану развития МО Целинного сельсовета Коченевского района Новосибирское области общая подключаемая нагрузка к сети централизованного теплоснабжения составит 0 Гкал/ч. 

в) предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения:

Эксплуатация системы теплоснабжения, без решения насущных задач, постепенно приведет к существенному снижению резерва пропускной способности тепловых сетей, резерва тепловой мощности, надежности работы всей системы, а также может привести к аварийным отключениям, как существующих потребителей тепла, так и вновь присоединяемых.

Для обеспечения эффективной работы систем теплоснабжения в                    п. Воздвиженский и улучшения состояния окружающей среды планируется выполнение мероприятий по следующим направлениям:

-поэтапная замена морально и физически устаревшего оборудования на основных источниках на котлоагрегаты нового поколения с высокими техническими и экологическими характеристиками, а также капитальный ремонт здания котельной;

-строительство новых теплоисточников (возможно и взамен устаревших) с использованием элементов малой энергетики;

-использование автономных теплогенераторов современных модификаций;

-организация учёта тепла у потребителей и в здании котельной.
-устройство водоочистительной установкой (предназначенной для очистки воды от солей жесткости и доведения ее качества до уровня, соответствующей требованиям нормативных документов)
-устройство золоуловителя (гидроциклона), которые  служат для первичной очистки воды от крупных частиц, абразивных материалов, песка или др.
Для поддержания требуемых у потребителей параметров теплоносителя, учитывая фактическое техническое состояние и высокую степень износа тепловых сетей, а также для решения задачи по минимизации затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе, требуется реконструкция и техническое перевооружение рассматриваемых объектов.

г) графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно:
В с. Целинное  нет  источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Теплоснабжение осуществляется от двух котельных:

- Центральная угольная котельная по ул. Центральная;
- Котельная врачебной амбулатории, ул. Северная.

Объединение котельных невозможно, ввиду удаленности друг от друга. Экономически не выгодно.
д) меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа:

Проектов по когенерации на данный момент нет. Причинами этого служат малая мощность источников тепловой энергии и существующего оборудования.

е) меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода:

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в «пиковый» режим не предусмотрены.

ж) решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе:
Потребители тепловой энергией подключенные к системе централизованного теплоснабжения в с. Целинное, перечислены в таблице 2.5.1-1. 

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии не возможно так как котельные находятся на большом расстоянии.
з) оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения:

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии. 
и) предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей:

Из представленных данных с. Целинное развивается в направлении индивидуальной жилой застройки, а также строительство учреждений и предприятий обслуживания населения, которые будет отапливаться от локальных источников.
Будут подключены три жилых дома к Центральной котельной.
1.  Предложения по строительству, реконструкции тепловых сетей
а) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов:
На территории с. Целинное теплоснабжение осуществляется от двух котельных:

- Центральная угольная котельная по ул. Центральная;

- Котельная врачебной амбулатории, ул. Северная.

Перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии  в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, не возможно. Котельные находятся на большом расстоянии.
б)  предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку:

  Согласно Генеральному плану развития МО Целинного сельсовета Коченевского района Новосибирское области общая подключаемая нагрузка к сети централизованного теплоснабжения составит 0 Гкал/ч. 
Из представленных данных с. Целинное развивается в направлении индивидуальной жилой застройки, а также строительство учреждений и предприятий обслуживания населения, которые будет отапливаться от локальных источников. Будут подключены три жилых дома к Центральной котельной.
в) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения:

На территории с. Целинное  теплоснабжение осуществляется от двух котельных:

- Центральная угольная котельная по ул. Центральная;

- Котельная врачебной амбулатории, ул. Северная.
г) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных:
Тепловые сети от котельной врачебной амбулатории проложены в 1959 году, материал – сталь, прокладка подземная канальная. 
Предусматривается модернизация (замена) тепловых сетей от котельной до потребителей тепловой энергии вследствие большого процента физического и морального износа сетей теплоснабжения.
Прокладка тепловых сетей предусматривается  из стальных предизолированных трубопроводов в ППУ-изоляции и в  полиэтиленов оболочке, оборудованные системой контроля состояния тепловой изоляции. Данные мероприятия обеспечат более высокий уровень герметичности, надежности и долговечности трубопроводов, снизят тепловые потери, снизят количество отказов, повысят срок службы трубопроводов отопления, сократят расходы на ремонт и техническое обслуживание, тем самым повысят качество теплоснабжения потребителей тепловой энергией.
д) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии, утверждаемыми уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти:

Износ тепловой сети в с. Целинное от котельной врачебной амбулатории  составляет более 80%. Во многих местах нарушена тепловая изоляция. Вследствие этого наблюдаются сверхнормативные потери тепла в тепловых сетях, а также сверхнормативные утечки теплоносителя через дефекты трубопроводов и запорной арматуры. Всё это является причиной низкого качества и низкой надежности теплоснабжения потребителей. Необходимо выполнить   мероприятия по полной 100% замене (модернизации) изношенных тепловых сетей путём прокладки новых сетей теплоснабжения.
Предусматривается модернизация (замена)  тепловых сетей (от котельной до потребителей тепловой энергии) подземной  бесканальной    и канальной  прокладкой  из стальных труб в ППУ-изоляции в полиэтиленовой) оболочке, оборудованные системой контроля состояния тепловой изоляции.
На территории  больницы,  в соответствии с п. 9.1 [1], предусматривается строительство сетей теплоснабжения подземным канальным способом.
Тепловые сети от Центральной котельной замене не подлежат, так как прооложены в 2003 году.

1.  Перспективный топливный баланс
При сохранении централизованной системы теплоснабжения населенного пункта потребление топлива предусматривается от двух котельных, на нужды отопления соцкультбыта и жилого фонда. Расход топлива приведен в таблице 1.6-1.
Таблица 1.6-1
Расход топлива
	Период отопительного сезона
	Центральная котельная
	Котельная 
врачебной
 амбулатории

	КПД котлоагрегата, %
	75
	75

	Теплота сгорания, ккал/кг
	4700
	4700

	Количество тепла, отпущенное на нужды отопления зданий, Гкал/год (расчетное)
	0,559
	0,120

	Количество выработанного тепла, Гкал/год
	1677,22
	314,64

	Годовая потребность угля, тыс.т.у.т.
	0,27
	0,09


*-  объем потребляемого топлива приведен  с учётом потребности тепла на нужды отопления существующего жилищного фонда и общественных здании подключенных к центральной системе отопления.

Резервное топливо на источниках тепла не предусматривается.

1. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

а) Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии:

Реконструкция и модернизация оборудования котельных не предусмотрена.

б) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов:
Ориентировочная стоимость модернизации тепловых сетей рассчитана по Укрупненным нормативам цены строительства, рассчитанным в ценах на 2014 год и изданным Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Проведение мероприятий на тепловых сетях запланировано в  2019 году. Общий объем инвестиций в текущих ценах составит 7709,0 тыс. руб.
в) предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения:

Учитывая низкие доходы населения, небольшое количество потребителей, жесткость регулирования тарифа на теплоснабжение (рост тарифа не более уровня инфляции), установление тарифа, который бы мог привести к окупаемости инвестиции за счёт пользователей невозможно. Поэтому основными источниками инвестиций будут являться бюджеты всех уровней.

Модернизация системы теплоснабжения села будет способствовать  сокращению затрат бюджета на поддержку предприятия ЖКХ, а также достижению следующих результатов:

- снижение потерь в тепловых сетях теплоносителя;

- снижение потерь при передаче тепла по тепловым сетям;

- снижение расходов на текущий ремонт;

- приведение качества предоставляемых услуг в соответствие с требованиями нормативных документов.

1.  Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)
Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории с. Целинное, на данный период, осуществляет  МУП «ЖКХ Целинник».      

1.  Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии
Распределение тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в системе теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, осуществляется органом, уполномоченным в соответствии с настоящим Федеральным законом на утверждение схемы теплоснабжения, путем внесения ежегодно изменений в схему теплоснабжения [1].

Для распределения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии все теплоснабжающие организации, владеющие источниками тепловой энергии в данной системе теплоснабжения, обязаны представить в орган, уполномоченный в соответствии с Федеральным законом [1] на утверждение схемы теплоснабжения, заявку, содержащую сведения [1]:

1) о количестве тепловой энергии, которую теплоснабжающая организация обязуется поставлять потребителям и теплоснабжающим организациям в данной системе теплоснабжения;

2) об объеме мощности источников тепловой энергии, которую теплоснабжающая организация обязуется поддерживать;

3) о действующих тарифах в сфере теплоснабжения и прогнозных удельных переменных расходах на производство тепловой энергии, теплоносителя и поддержание мощности.

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии осуществляется на конкурсной основе в соответствии с критерием минимальных удельных переменных расходов на производство тепловой энергии источниками тепловой энергии, определяемыми в порядке, установленном основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, на основании заявок организаций, владеющих источниками тепловой энергии, и нормативов, учитываемых при регулировании тарифов в области теплоснабжения на соответствующий период регулирования [1].

Если теплоснабжающая организация не согласна с распределением тепловой нагрузки, осуществленным в схеме теплоснабжения, она вправе обжаловать решение о таком распределении, принятое органом, уполномоченным в соответствии с Федеральным законом [1] на утверждение схемы теплоснабжения, в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти [1].

Теплоснабжающие организации и теплосетевые организации, осуществляющие свою деятельность в одной системе теплоснабжения, ежегодно до начала отопительного периода обязаны заключать между собой соглашение об управлении системой теплоснабжения в соответствии с правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации [1].

Предметом соглашения является порядок взаимных действий по обеспечению функционирования системы теплоснабжения в соответствии с требованиями Федерального закона [1]. Обязательными условиями указанного соглашения являются [1]:

1) определение соподчиненности диспетчерских служб теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций, порядок их взаимодействия;

2) порядок организации наладки тепловых сетей и регулирования работы системы теплоснабжения;

3) порядок обеспечения доступа сторон соглашения или, по взаимной договоренности сторон соглашения, другой организации к тепловым сетям для осуществления наладки тепловых сетей и регулирования работы системы теплоснабжения;

4) порядок взаимодействия теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций в чрезвычайных ситуациях и аварийных ситуациях.

В случае, если теплоснабжающие организации и теплосетевые организации не заключили указанное в настоящей статье соглашение, порядок управления системой теплоснабжения определяется соглашением, заключенным на предыдущий отопительный период, а если такое соглашение не заключалось ранее, указанный порядок устанавливается органом, уполномоченным в соответствии с Федеральным законом [1] на утверждение схемы теплоснабжения [1].

На данный момент в теплоснабжении с. Целинное распределение (перераспределение) тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии не планируется.

1.  Решение по  бесхозяйным тепловым сетям
Решение по выбору организации, уполномоченной на эксплуатацию бесхозяйственных сетей теплоснабжения регламентировано статьей 15, пункт 6, Федерального закона «О теплоснабжении» от 27 июля 2010 года №190-ФЗ.

В случае выявления тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации орган местного самоуправления поселения или городского органа до признания права собственности на указанные бесхозяйственные тепловые сети в течении тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которые непосредственно соединены с указанными бесхозяйственными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйственные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйственных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включать затраты на содержание и обслуживание тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на последующий период регулирования.
В настоящее время на территории с. Целинное  бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.
2. 
Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения   с. Целинное
2.  Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для  целей теплоснабжения

2. Функциональная структура теплоснабжения

На территории с. Целинное  деятельность в сфере теплоснабжения  осуществляет Муниципальное унитарное предприятие ЖКХ «Целинник».
Отопление большей части индивидуальной жилой застройки, на территории с. Целинное  осуществляется от индивидуальных отопительных систем (печи, камины и т.д.).

[image: image8.png]Cxema Ten1oBbix ceteii or [lenTpaibHoii KoTenbHON
yn. CEBEPHAS == 5

l ] i
m Pt ]

N ya. HIKOJTbHAS |

.

T ® 7 TK 6 THE T T3] SO
gy \ B
,
TK 1
Tlexcapnst l 000"
TKj4

yi. HEHTPAJIBHAS

v, HABEPEJKHAS
B

= 4

g e S O

,:.s“
>

vai .__-

L

KOTEJBHAA





[image: image9.png]Cxema TemuioBbIx ceTel ot IleHTpaIbHOI KOTEIbHOM (MepCreKTHBA)

ya. CEBEPHASA L3 b o

s [ g
- . il
HNPOJIOKHUTDH MOA. H 00

N\ ya. INKOJTbHASE e

bl (Y U
TK 20
5 -
TK 9 TKS TK 7 TK 6 TKS TK TK3 -Murmm
TH13
2 -
HoBbIt A0M 1 HOBBI fom 2 HOBL oM 3
TK1
Hexcapust 000 "Crernana"

TK 15

yA HABEPEXKHASI

yon. HEHTPAJIBHASA

vu,-

L

KOTEJIbHAA





[image: image10.png]yi1. CEBEPHASI

CxeMa TeIUIOBBIX ceTeil 0T KoTebHOil 6o IbHHYHOH aM0yiaTopun

Korensnasn
GoanHuanHol aMOyaTopHn

ya. CEBEPHASL





[image: image11.png]1875

1825

1801

183

&
b +” ¥ 5 o Fa s
—— —e - - — . 1
R 5 % ‘e X ‘e "o

1625
140

Haumerosanme yana
Feopesiiecas suicoTs, 1
Mo wanop = opaTrom

Cropocrs geiwxenin o &
oBp.Tp-ae, mic

Yaensstie nuveinsie noTepn &
c, e

Yaensstie nuveinsie noTepn &
oC, i
Pacxop 5 nogaouen
pyGonpozoge, i
Pacxoq 8 obpaTHOM
TpyGonposoge, Ti

Uernpanswas o7, ys1

181

173

01

1478

1471

23

478

30

s

ey

162
1785
20051

01
1999

1589

21

2184

1882

082

3085

™1
183

1765

20064
147
01

4572

4549

ERE

20276

2013

ES

2043

T2
183

181

10883

01

058

0525

anr

27234

27106

2848

2839

ko8 e
162 162
1819 1824
087 188
El 7
01 01
087 025
068 0258
087 0507
7112 sex
7078 a8
1851 29
1448 1287

™S
181

1827

7631

01

02

0258

.49

5285

san

1251

1248

e
160

1829

712

01

0104

0104

0233

1199

1108

s

591

™7
158

183

6504

01

0087

0087

0165

061

0608

a2

42

e
152

1831

6788
“
01

0025

0025

0149

0486

o404

a7

a7

s
151

1831

674

008

0084

0084

0162

148

1477

0547

0946

149

1832

655



[image: image12.png]1887

198

e e
# & 5 & g &
i i = = g B
K & g & & e —

Haumerosanme yana
Feopesiiecas suicoTs, 1
Mo wanop = opaTrom

Uernpanswas o7, ys1

181

173

01

163

1308

6909

w723

Exn

3205

162

1746

24748

01

2208

2197

1279

8523

E

281

242

™1
183

1763

20363
147
01

so7s

sos

1226

2485

233

3108

B

T2
183

1819

10218

01

1097

1032

1182

0365

0203

3004

2087

™3
183

1829

151
El
01

0469

0467

o057

700

708

1449

“ads

T4
162

1834

7216
Ed
01

0258

0258

0507

5614

sses

1288

REES

s <6
161 160
1836 1829
690 6182
r s
01 o0s
0258 0236
0258 0z
ez 0478
5218 1285
5256 12514
1249 279
1246 279

™
157

1841

5718

008

0601

o568

0361

6419

6401

198

EEY

L3N
155

1887

4515
18
008

018

018

0361

6417

6404

198

EEY

™S
155

1849

4225

008

LRES)

01E2

02

2708

260

128

EES

185

185

EE




[image: image13.png]2043

200 4
158
156
10e
192
190
158
105
vt
5w
s
2
s
e
2
m
168
106
tos
102
100
Houenosanme yana Korensi, Somusn.suGymsTopn
Fecaesisecias sucora, m
Nonwoisanop e clparson 1
TrySonposoge,
Pacronaracui anop, 15
B yacria, u 3
Bvaverp yuacria, u o1
Norepu vanopa o rogacuen 01
TryGonposoge,
Norepu vancpa s obpamon 010
TrySonposoge, u
Cropocrs aauena eoas &
96p7P a0, Wic o
fry e
m noTept 1516
Fecns rosaoue ss0
TrySonposoe
Pacxon e atparuon e

TpyGonposoge, Ti

vai
m

183

14963
100
008

20m

7412

0588

20062

72176

EES

a8

vaz
170

1904

5475

008

008

008

0126

08

os87

LRES

o737

2148

169

1905

5%






Рисунок  2.1.1-1  Функциональная структура централизованного теплоснабжения с. Целинное 
Эксплуатационные зоны действия существующих систем теплоснабжения указаны в Приложении А и в Приложении Б.
2.   Источники тепловой энергии
Источником теплоснабжения являются две котельные:

- Центральная угольная котельная по ул. Центральная (год постройки-1991 г.; 

- Год ввода в эксплуатацию котел КВм-1,16 КБ-2009 г; КВр-1,0Кб-2014 г.;

-Дымосос ДН 6,3 у-2 шт.;

-Вентилятор ВДН 6,3-2 шт.;

-Сетевой насос 1К-100-65-200а 1Р80-2 шт.;

-Насос подпитки К 45/30-2 шт.

- Котельная врачебной амбулатории, ул. Северная (Год постройки 1965г.;
-Год ввода котел КВр-0,4Кб-2010 г; КВр-0,46 КБ-2012 г.;

-Котел КВр-0.4 КБ-1 шт.;

-Котел КВр-0.46 КБ-1 шт.;

-Дымосос Д-3,5 М-2 шт.;

-Вентилятор ВР  240-26-2 шт.;

-Сетевой насос К  45/70-2 шт.;

-Насос подпитки - К8/18-1шт.
Котельные обеспечивают тепловой энергией общественные и жилые  здания  с. Целинное.  
Котельная оборудованная водогрейными котлами, температурный график сети – 95-70ОС. 

Котельные  работают на твердом топливе. 

Котельные производят тепловую энергию в виде горячей воды на нужды отопления с. Целинное. 

В котельных не предусмотрен учет потребленной электроэнергии, и холодной воды. Учет тепловой энергии так же не организован. 

Подпитка системы теплоснабжения предусмотрена от местного водопровода холодной воды, оборудование для химической подготовки  воды отсутствует. 
Коммерческий учёт у потребителей тепловой энергии, не  осуществляется.
Обслуживание котельных, на данный период,  осуществляет МУП «Целинник».
Таблица  2.1.2-1
Температурный график отпуска теплоты от котельных
	Температура 
наружного 

воздуха, ОС
	Температура в
 подающем 

трубопроводе, ОС
	Температура в
 обратном 
трубопроводе, ОС

	1
	2
	3

	-37
	95
	70

	-36
	93,9
	69,3

	-35
	92,7
	68,6

	-34
	91,6
	67,9

	-33
	90,4
	67,2

	-32
	89,3
	66,5

	-31
	88,1
	65,7

	-30
	87,0
	65,0

	-29
	85,8
	64,3

	-28
	84,6
	63,6

	-27
	83,5
	62,8

	-26
	82,3
	62,1

	-25
	81,1
	61,4

	-24
	79,9
	60,6

	-23
	78,8
	59,9

	-22
	77,6
	59,2

	-21
	76,4
	58,4

	-20
	75,2
	57,7

	-19
	74,0
	56,9

	-18
	72,8
	56,1

	-17
	71,6
	55,4

	-16
	70,4
	54,6

	-15
	69,2
	53,8

	-14
	68,0
	53,1

	-13
	66,8
	52,3

	-12
	65,5
	51,5

	-11
	64,3
	50,7

	-10
	63,1
	49,9

	-9
	61,8
	49,1

	-8
	60,6
	48,3

	-7
	59,3
	47,5

	-6
	58,1
	46,7

	-5
	56,8
	45,9

	-4
	55,6
	45,0

	-3
	54,3
	44,2

	-2
	53,0
	43,3

	-1
	51,7
	42,5

	0
	50,4
	41,6

	1
	49,1
	40,8

	2
	47,8
	39,9

	3
	46,5
	39,0

	4
	45,1
	38,1

	5
	43,8
	37,2

	6
	42,4
	36,3

	7
	41,0
	35,3

	8
	39,6
	34,4


[image: image2.png]TemneparypHbi rpacpuk 95-70 C

e
ot
LA
//

T1-Tewnepa atOLLEro T

//

i —
L~ L
//
=
A e
=
//

- -
Tetimepairy T To-Aa

~ o - ®m v o~ o = @

P - 2 9 - 2y &
Temnepatypa HapyxHero Bosayxa &

=27
-29

1
-33
-35
-37

110

105

100

95

90

S o o o
g &

=

o

o @
G'TeMMepatypactennisHocHTENs C

IS

35

30

25

20





Рисунок 2.1.2-1  Температурный график теплоносителя
2.  Тепловые сети
Обслуживание тепловых сетей централизованного теплоснабжения на территории с. Целиное осуществляет МУП «Целинник». 
Общая протяженность тепловых сетей составляет 2518 м. (в двухтрубном исчислении), максимальный  диаметр 100 мм, минимальный диаметр 40 мм.  
Котельные работают на твердом топливе, резервное топливо не предусматривается. 

Котельные производят тепловую энергию в виде горячей воды на нужды отопления с. Целинное. 

Прокладка тепловых сетей осуществляется  надземным  и подземным способом.
Теплоизоляция тепловых сетей выполнена из минваты, покрыта рубероидом.
 Сети теплоснабжения в с. Целинное, от котельной врачебной амбулатории  были введены в эксплуатацию в 1959 году, замена централизованных сетей теплоснабжения, до данного периода времени, не производилась, во многих местах нарушена тепловая изоляция. Вследствие этого наблюдаются сверхнормативные потери тепла в тепловых сетях, а также сверхнормативные утечки теплоносителя через дефекты трубопроводов и запорной арматуры. Всё это является причиной низкого качества и низкой надежности теплоснабжения потребителей. Необходимо выполнить   мероприятия по полной 100% замене (модернизации) изношенных тепловых сетей путём прокладки новых сетей  подземным канальным (на территории больницы) и бесканальным способом. 
Сети теплоснабжения в с. Целинное, от Центральной котельной были введены в эксплуатацию в 2003 году.
Характеристики тепловых сетей с. Целинное, представлена в таблице 2.1.3-1.
Таблица 2.1.3-1
Характеристика тепловых сетей 
	№ п./п.
	Участок
	Длина участка,

м
	Диаметр,

мм
	Материал

	
	начало
	конец
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Центральная котельная

	1
	Центральная
котельная
	уз.1
	35
	0,1
	сталь

	2
	уз.1
	пождепо
	30
	0,05
	сталь

	3
	уз.1
	ТК 1
	53
	0,1
	сталь

	4
	ТК 1
	ООО "Светлана"
	23
	0,05
	сталь

	5
	ТК 1
	Пекарня
	20
	0,05
	сталь

	6
	ТК 1
	ТК 2
	147
	0,1
	сталь

	7
	ТК 2
	ж.д. Школьная,1
	55
	0,05
	сталь

	8
	ТК 2
	магазин
	33
	0,05
	сталь

	9
	ТК 2
	ТК 3
	25
	0,1
	сталь

	10
	ТК 3
	ТК 4
	57
	0,1
	сталь

	11
	ТК 4
	ж.д. Школьная,11
	12
	0,05
	сталь

	12
	ТК 4
	ТК 5
	37
	0,1
	сталь

	13
	ТК 5
	ж.д. Школьная,9
	12
	0,05
	сталь

	14
	ТК 5
	ТК 6
	40
	0,1
	сталь

	15
	ТК 6
	ТК 13
	15
	0,05
	сталь

	16
	ТК 13
	ж.д. Школьная,7
	17
	0,05
	сталь

	17
	ТК 13
	ТК 14
	90
	0,05
	сталь

	18
	ТК 14
	ТК 15
	19
	0,05
	сталь

	19
	ТК 15
	ж.д. Центральная,4
	12
	0,05
	сталь

	20
	ТК 15
	ж.д. Центральная,3
	64
	0,05
	сталь

	21
	ТК 6
	ТК 7
	78
	0,1
	сталь

	22
	ТК 7
	ж.д. Школьная,5
	13
	0,05
	сталь

	23
	ТК 7
	ж.д. Школьная,4
	30
	0,05
	сталь

	24
	ТК 7
	ТК 8
	85
	0,1
	сталь

	25
	ТК 8
	ж.д. Школьная,2
	12
	0,05
	сталь

	26
	ТК 8
	ТК 9
	41
	0,1
	сталь

	27
	ТК 9
	ж.д. Набережная,3
	18
	0,05
	сталь

	28
	ТК 9
	ж.д. Набережная,2
	60
	0,05
	сталь

	29
	ТК 9
	ТК 10
	27
	0,069
	сталь

	30
	ТК 10
	ж.д. Набережная,4
	12
	0,05
	сталь

	31
	ТК 10
	ТК 11
	33
	0,069
	сталь

	32
	ТК 6
	ТК 12
	41
	0,1
	сталь

	33
	ТК 12
	зд. Админ. и Д/сада
	41
	0,05
	сталь

	34
	ТК 12
	ж.д. Северная,8
	82
	0,1
	сталь

	35
	ТК 3
	ТК 16
	51
	0,1
	сталь

	36
	ТК 16
	СДК
	16
	0,05
	сталь

	37
	ТК 16
	Школа
	29
	0,1
	сталь

	38
	ТК 16
	ТК 17
	91
	0,1
	сталь

	39
	ТК 17
	ТК 18
	19
	0,1
	сталь

	40
	ТК 18
	ж.д. Северная,12
	10
	0,05
	сталь

	41
	ТК 18
	ж.д. Северная,11
	31
	0,05
	сталь

	42
	ТК 18
	ТК 20
	48
	0,1
	сталь

	43
	ТК 17
	ТК 19
	113
	0,1
	сталь

	44
	ТК 19
	ж.д. Северная,18
	15
	0,05
	сталь

	45
	ТК 11
	ж.д. Набережная,5
	12
	0,05
	сталь

	46
	ТК 20
	ж.д. Северная,9
	33
	0,05
	сталь

	Котельная врачебной амбулатории

	1
	Котельная
	УЗ.1
	3
	0,1
	сталь

	2
	УЗ.1
	УЗ.2
	100
	0,05
	сталь

	3
	УЗ.2
	Больница
	4
	0,1
	сталь

	4
	УЗ.2
	ж.д.Северная,41
	50
	0,05
	сталь

	5
	УЗ.1
	ТК-1
	61
	0,1
	сталь

	6
	ТК-1
	ж.д.Северная,44
	15
	0,05
	сталь

	7
	ТК-1
	ТК-2
	40
	0,1
	сталь

	8
	ТК-2
	ж.д.Северная,42
	15
	0,05
	сталь

	9
	ТК-2
	ж.д.Северная,40
	51
	0,05
	сталь


2. Зоны действия источников тепловой энергии
Все сведения приведены в подразделе 2.1.2. и в Приложении А.
2.  Тепловые нагрузки потребителей в технологических зонах действия источников тепловой энергии
Часовые расходы тепла на отопление были предоставленны Заказчиком. 
Расход тепла на отопление определён по формуле:

                          Qо = [image: image4.png]


Vн qо (tвн – tро) 10-6, Гкал/час                                (2.1.5-1)

где [image: image6.png]


- поправочный коэффициент, учитывающий район строительства здания;

      Vн – строительный объем здания по наружному объему, куб.м;

      qо – удельная отопительная характеристика здания, ккал/(куб.мчоС);

       tвн – расчетная температура внутреннего воздуха зданий, оС;

       tро = -37 оС – расчетная температура наружного воздуха, оС.

Площади  зданий приняты по данным, представленным заказчиком. Перечень потребителей с часовой тепловой нагрузкой на отопление приведён в таблице 2.1.5-1.
Таблица 2.1.5-1

Перечень потребителей с часовой тепловой нагрузкой
	Потребители
	Площадь помещений, кв. м
	Расход тепла на отопление, Гкал/час

	1
	2
	3

	 Центральная котельная Жилые здания

	ж.д Школьная,1
	37,2
	0,00544

	ж.д. Школьная,11
	36,3
	0,03579

	ж.д. Школьная,9
	51,5
	0,00713

	ж.д. Школьная,7
	121,6
	0,0147

	ж.д. Центральная,4
	66,9
	0,00872

	ж.д. Центральная,3
	93,6
	0,01176

	ж.д. Школьная,5
	125,0
	0,01849

	ж.д. Школьная,4
	57,8
	0,00855

	ж.д. Школьная,2
	32,8
	0,0048

	ж.д. Набережная,3
	64,1
	0,00836

	ж.д. Набережная,2
	61,0
	0,00796

	ж.д. Набережная,4
	123,6
	0,01494

	ж.д. Набережная,5
	59,3
	0,00792

	ж.д. Северная,8
	178,0
	0,01982

	ж.д. Северная,12
	165,0
	0,01863

	ж.д. Северная,11
	183
	0,02037

	ж.д. Северная,9
	49,1
	0,00679

	ж.д. Северная,18
	314,2
	0,01283

	Общественные здания

	пождепо
	
	0,0137

	ООО "Светлана"
	976,5
	0,01898

	Пекарня
	743,9
	0,01332

	Магазин
	797,6
	0,01428

	зд. Админ. и Д/сада
	1898
	0,03823

	СДК
	2175
	0,0511

	Школа
	9502
	0,1763

	Котельная врачебной амбулатории Жилые здания

	ж.д.Северная,41
	72,80
	0,0094

	ж.д.Северная,44
	129,6
	0,0155

	ж.д.Северная,42
	131,5
	0,0155

	ж.д.Северная,40
	129,6
	0,0153

	Общественные здания

	Врачебная амбулатория
	3040
	0,0645


Тепловые нагрузки по видам потребителей представлены в таблице 2.1.5-2.
Таблица 2.1.5-2
Тепловые нагрузки по видам потребителей
	№ п./п.
	Наименование
	Существующее положение*
	Первая 

очередь 

2015 г.*
	Расчётный срок 

2030 г.*

	1
	2
	3
	4
	5

	Центральная котельная

	1
	Объем потребления тепловой энергии, (Гкал/час) в том числе
	0,559
	0,587
	0,587

	1.1
	- жилой фонд
	0,326
	0,354
	0,354

	1.2
	- общественные здания
	0,233
	0,233
	0,233

	1.3
	- производственные здания
	-
	-
	-

	Котельная врачебной амбулатории

	1
	Объем потребления тепловой энергии, (Гкал/час) в том числе
	0,120
	0,120
	0,120

	1.1
	- жилой фонд
	0,0556
	0,0556
	0,0556

	1.2
	- общественные здания
	0,0645
	0,0645
	0,0645

	1.3
	- производственные здания
	-
	-
	-


2.  Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии
На территории с. Целинное  теплоснабжение осуществляется от двух котельных:

- Центральная угольная котельная по ул. Центральная;

- Котельная врачебной амбулатории, ул. Северная.
Часовая производительность котельных на существующий период, а также соответствующие тепловые нагрузки указаны в ниже приведенной в таблице 2.1.6-1.

Таблица 2.1.6-1
Производительность котельных
	№ п./п.
	Наименование
	Сущ. положение

	
	
	Центральная 

котельная
	Котельная врачебной 

амбулатории

	1
	2
	3
	4

	1
	Тепловая мощность источника тепла, Гкал/час
	2,16
	1,15

	2
	Тепловая нагрузка подключаемых
 потребителей, Гкал/час
	0,559
	0,120

	2.1
	- жилые здания
	0,326
	0,0556

	2.2
	- общественные здания
	0,233
	0,0645

	2.3
	- производственные здания
	-
	-

	3
	Резерв тепловой мощности, Гкал/час
	1,6
	1,03


2. Балансы теплоносителя

Подготовка теплоносителя на котельной происходит по следующей схеме.

Сырая вода из местного водопровода  поступает на вход в котельную, оборудование для водоподготовки воды (умягчение, очистка от механических примесей, корректировка рН и т.д.) отсутствует. В котельных установлены сетевые.
Расходы теплоносителя, а также расходы воды на подпитку приведены в таблице 2.1.7-1.
Таблица 2.1.7-1
Расходы теплоносителя

	№

п./п.
	Наименование
	Сущ. положение

	
	
	Центральная

котельная
	Котельная

врачебной

амбулатории

	1
	2
	3
	4

	1
	Нормативная среднегодовая утечка из теплосети, %
	0/25
	0/2

	2
	Расход воды на подпитку, куб. м./ч
	0/08
	0/013

	3
	Количество воды, потребное для 
возмещения утечки,

куб. м. /год
	442,0
	72,0


2.  Тепловые нагрузки потребителей в технологических зонах действия источников тепловой энергии

В настоящий момент основным топливом для котельных служит уголь. Годовой расход топлива на выработку тепловой энергии по данным  2014 гг. составляет 1250 тонн.
2. Надёжность теплоснабжения
Централизованное теплоснабжение потребителей тепловой энергии осуществляется от двух котельных:

- Центральная угольная котельная по ул. Центральная;

- Котельная врачебной амбулатории, ул. Северная.
Схема тепловых сетей тупиковая, резервирование, а также кольцевание сетей полностью отсутствует, также отсутствуют автономные источники теплоснабжения.  Альтернативных источников теплоснабжения у потребителей тепловой энергии нет.
В зависимости от полученных показателей надежности отдельных систем и системы коммунального теплоснабжения города (населенного пункта) они с точки зрения надежности могут быть оценены как

Высоконадежные при Кнад - более 0,9

Надежные Кнад - от 0,75 до 0,89

Малонадежные Кнад - от 0,5 до 0,74

Ненадежные Кнад - менее 0,5.
Таблица 2.9.1
Критерии надежности систем теплоснабжения

	№ п./п.
	Наименование показателя
	Обозначение
	От источника
 тепловой энергии

	Центральная котельная 

	1
	Надежность электроснабжения
 источников тепловой энергии
	Кэ
	0,8

	2
	Надежность водоснабжения 
источников тепловой энергии
	Кв
	0,8

	3
	Надежность топливоснабжения
источников тепловой энергии
	Кт
	1,0

	4
	Соответствие тепловой мощности источников тепловой энергии и 
пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей
	Кб
	0,6

	5
	Уровень резервирования источников тепловой энергии и элементов 
тепловой сети путем их кольцевания или устройства перемычек
	Кр
	0,7

	6
	Техническое состояние тепловых 
сетей, характеризуемое наличием ветхих, подлежащих замене 
трубопроводов
	Кс
	0,5

	7
	готовность теплоснабжающих 
организаций к проведению
аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения, которая

базируется на показателях:

-укомплектованность ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом,

- оснащенности машинами, 
специальными механизмами и 
оборудованием
	Кукомпл.
К оснащ.
	-

-

	8
	Коэффициент надежности системы коммунального теплоснабжения от источника тепловой энергии
	Кнад.
	0,73

	Котельная врачебной амбулатории

	1
	Надежность электроснабжения
 источников тепловой энергии
	Кэ
	0,8

	2
	Надежность водоснабжения 
источников тепловой энергии
	Кв
	0,8

	3
	Надежность топливоснабжения
источников тепловой энергии
	Кт
	1,0

	4
	Соответствие тепловой мощности источников тепловой энергии и 
пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей
	Кб
	0,6

	5
	Уровень резервирования источников тепловой энергии и элементов 
тепловой сети путем их кольцевания или устройства перемычек
	Кр
	0,7

	6
	Техническое состояние тепловых 
сетей, характеризуемое наличием ветхих, подлежащих замене 
трубопроводов
	Кс
	0,5

	7
	готовность теплоснабжающих 
организаций к проведению
аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения, которая

базируется на показателях:

-укомплектованность ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом,

- оснащенности машинами, 
специальными механизмами и 
оборудованием
	Кукомпл.
К оснащ.
	-

-

	8
	Коэффициент надежности системы коммунального теплоснабжения от источника тепловой энергии
	Кнад.
	0,73


2. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций
Тариф на 2015 год:1487,70 рублей за 1 Гкал.
2.  Описание существующих технических и технологических проблем в системе теплоснабжения
1. Работа источников теплоснабжения ведётся в ручном режиме, что затрудняет регулировку отпуска теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха.

2. Котельные эксплуатируются в ручном режиме, и  для их нормального функционирования большое значение приобретает человеческий фактор.

3. В системе централизованного теплоснабжения потребителей тепловой энергии являются две котельные обеспечивающие теплоснабжение села по двухтрубной тепловой сети. При выходе из строя котельных или аварии на магистральной сети, теплоснабжение села полностью прекращается. Резервные трубопроводы отсутствуют. Использование автономных резервных стационарных и мобильных источников теплоснабжения, в настоящий момент не предусмотрено.

4. Теплоснабжение отоплением осуществляется по закрытой двухтрубной системе, отсутствует закольцовка сетей, что может приводить к отключению потребителей в зимний период для ремонта или замены участков тепловой сети.
2.  Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения
Согласно Генеральному плану развития МО  Целинного сельсовета Коченёвского района, в ближайшие годы в с. Целинное  не планируется ввод новых жилых площадей
По данным представленным заказчиком к 2025г. будет подключено 220 кв. м жилого фонда.
Село Целинное развивается в направлении индивидуальной жилой застройки, а также строительство  общественных здания, которые, в свою очередь, будут отапливаться от автономных источников теплоснабжения.
По данным генерального плана развития, общая подключаемая нагрузка централизованного теплоснабжения потребителей с. Целинное  составит 0 Гкал/ч.

В с. Целинное   перспективная застройка организованна только индивидуальными жилыми домами с малой удельной нагрузкой. Централизация объектов такого типа является не целесообразной ввиду сопоставимости тепловых потерь на передачу тепловой мощности и самой тепловой нагрузкой объектов. Отопление индивидуальных домов в с. Целинное  будет осуществляться от собственных источников тепла.
Будут подключены три жилых дома к Центральной котельной общей площадью 220 кв.м.
2. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии

Центральным теплоснабжением в с. Целинное охвачены общественные и жилые здания.  

Перспективные балансы тепловой мощности централизованного источника тепла приведены в таблице 2.3-1.
Таблица 2.3-1
Перспективные балансы тепловой мощности

	№ п./п.
	Наименование
	Центральная 

котельная
	Котельная 

врачебной 

амбулатории

	1
	2
	3
	4

	1
	Тепловая мощность источника тепла

 (номинальная)  Гкал/час;
	2,16
	1,15

	2
	Тепловая нагрузка подключаемых 

потребителей, Гкал/час;
	0,559
	0,120

	3
	Потребность в выработке тепловой энергии  на собственные нужды, Гкал/час;
	0,019
	0,004

	4
	Дефицит/резерв тепловой мощности 
источника теплоснабжения, Гкал/час
	1,42
	1,0


2.  Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителя
Расходы теплоносителя, а также расходы воды на подпитку приведены в таблице 2.4-1.
Таблица 2.4-1
Расходы теплоносителя

	№ п./п.
	Наименование
	Центральная 

котельная
	Котельная 

врачебной 

амбулатории

	1
	2
	3
	4

	1
	Объём воды в трубопроводах тепловой сети, куб.м
	10,4
	1,3

	2
	Нормативное значение  утечка из теплосети, %
	0,25
	0,25

	3
	Расход воды на подпитку, куб.м/ч
	0,08
	0,013


Объём подпитки определён в соответствии с СНиП  41-02-2003 п. 6.16 и 6.18. Исходя из отсутствия централизованного горячего водоснабжения и отсутствия данных об объёме воды в системе теплоснабжения, объём теплоносителя принят из расчёта 30 куб.м на 1 МВт тепловой мощности потребления, расход воды на подпитку 0,75% от объёма воды в системе [СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»].
2.  Предложение по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии
Для обеспечения эффективной работы систем теплоснабжения и улучшения состояния окружающей среды планируется выполнение мероприятий по следующим направлениям:

· поэтапная замена морально и физически устаревшего оборудования на основных источниках на автоматизированные котлоагрегаты нового поколения с высокими техническими и экологическими характеристиками, а также капитальный ремонт здания котельной;
· использование автономных теплогенераторов современных модификаций;

· организация учёта тепла у потребителей тепловой энергии;
· устройство водоочистительной установкой (предназначенной для очистки воды от солей жесткости и доведения ее качества до уровня, соответствующей требованиям нормативных документов), производительностью не менее 0,02 т/ч.;

· устройство золоуловителя (гидроциклона), которые  служат для первичной очистки воды от крупных частиц, абразивных материалов, песка или др.

В ряде случаев целесообразно рассматривать варианты децентрализованного теплоснабжения: строительство новых теплоисточников, приближенных к потребителю тепла, мощность которых в каждом конкретном случае должна обосновываться или автономных источников теплоснабжения (встроенные и пристроенные к зданию котельные, автоматизированные местные блочные или блок - модульные котельные полной заводской готовности, крышные котельные). Особенно актуально использование таких котельных при размещении дополнительных объектов в районах, застроенных по утвержденным проектам планировки, в районах подлежащих частичной реконструкции существующей застройки с увеличением тепловых нагрузок, для теплоснабжения объектов удаленных от центра тепловых нагрузок.
2. Предложение  по  строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на  них

Предлагается сохранения существующей системы централизованного теплоснабжения в с. Целинное, учитывая большой износ существующих тепловых сетей, необходимо выполнит 100% модернизацию (замену)  сетей централизованного теплоснабжения.
Предусматривается  прокладка централизованных сетей теплоснабжения  от котельной до потребителей тепловой энергии бесканальным и  подземным канальным (на территории детского сада) способом, из стальных трубопроводов в ППУ – изоляции и в полиэтиленовой оболочке (при подземной бесканальной), оборудованных датчиками контроля состояния тепловой изоляции. Данные мероприятия увеличат надежность работы, а также срок эксплуатации централизованных сетей теплоснабжения с. Целинное.
Количество трубопроводов, подлежащих замене (модернизации) в двухтрубном исполнении представлены в таблице 2.6-1. 
Гидравлический расчет  семы теплоснабжения с. Целинное приведен в  Приложении В.
Таблица 2.6-1
Характеристика тепловых сетей
	№ п./п.
	Участок
	Длина участка,

м
	Диаметр,

мм
	Материал
	Год ввода

	
	начало
	конец
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	

	Котельная врачебной амбулатории
	

	1
	Котельная
	УЗ.1
	3
	0,1
	сталь
	1959

	2
	УЗ.1
	УЗ.2
	100
	0,05
	сталь
	1959

	3
	УЗ.2
	Больница
	4
	0,1
	сталь
	1959

	4
	УЗ.2
	ж.д.Северная,41
	50
	0,05
	сталь
	1959

	5
	УЗ.1
	ТК-1
	61
	0,1
	сталь
	1959

	6
	ТК-1
	ж.д.Северная,44
	15
	0,05
	сталь
	1959

	7
	ТК-1
	ТК-2
	40
	0,1
	сталь
	1959

	8
	ТК-2
	ж.д.Северная,42
	15
	0,05
	сталь
	1959

	9
	ТК-2
	ж.д.Северная,40
	51
	0,05
	сталь
	1959

	10
	УЗ.1
	ТК-1
	61
	0,1
	сталь
	1959


2.  Перспективный топливный баланс
При сохранении централизованной системы теплоснабжения населенного пункта потребление топлива предусматривается на центральной котельной и котельной врачебной амбулатории, на нужды отопления жилых и общественных зданий в с. Целинное.  Расход топлива приведен в таблице 2.7-1.
Таблица 2.7-1

Расход топлива

	Период отопительного сезона
	Центральная 

котельная
	Котельная 

врачебной 

амбулатории

	КПД котлоагрегата, %
	75
	75

	Теплота сгорания, ккал/кг
	4700
	4700

	Количество тепла, отпущенное на нужды отопления зданий, Гкал/год (расчетное)
	0,559
	0,120

	Количество выработанного тепла, Гкал/год
	1677,22
	314,64

	Годовая потребность угля, тыс.т.у.т.
	0,27
	0,09


2.  Оценка надёжности теплоснабжения
Способность проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом системы теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения следует определять по трем показателям (критериям): 

1. надежность тепловых сетей; 

2. ремонтопригодность; 

3. живучести [Ж].

Нормативная надёжность тепловых сетей в соответствии с  СНиП  41-02-2003 составляет РТС=0,9. Для ее достижения предусматривается применение для устройства тепловых сетей современных материалов – трубопроводов и фасонных частей с заводской изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке. Трубопроводы оборудуются системой контроля состояния тепловой изоляции, что позволяет своевременно и с большой точностью определять места утечек теплоносителя и, соответственно, участки разрушения элементов тепловой сети. 

Система теплоснабжения характеризуется такой величиной, как ремонтопригодность, заключающимся в приспособленности системы к предупреждению, обнаружению и устранению отказов и неисправностей путём проведения технического обслуживания и ремонтов. Основным показателем ремонтопригодности системы теплоснабжения является время восстановления ее отказавшего элемента. При малых диаметрах трубопроводов системы теплоснабжения данного населённого пункта время ремонта теплосети меньше допустимого перерыва теплоснабжения, поэтому резервирование не требуется. 
Применение в качестве запорной арматуры шаровых кранов для бесканальной установки также повышает надёжность системы теплоснабжения. Запорная арматура, установленная на ответвлениях тепловых сетей и на подводящих трубопроводах к потребителям, позволяет отключать аварийные участки с охранением работоспособности других участков системы теплоснабжения.

На источнике предусматривается обработка подпиточной воды для снижения коррозийной активности теплоносителя и увеличения срока службы оборудования и трубопроводов.

Живучесть системы теплоснабжения обеспечивается наличием спускной арматуры, позволяющей опорожнить аварийный участок теплосети с целью исключения размораживания трубопроводов. Также при проектировании реконструкции тепловых сетей необходимо предусмотреть устройство пригрузов для бесканальных тепловых сетей при возможном затоплении. При проектировании должна быть обеспечена возможность компенсации тепловых удлинений трубопроводов.
2.   Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Ориентировочная стоимость модернизации тепловых сетей рассчитана по Укрупненным нормативам цены строительства, рассчитанным в ценах на 2014 год и изданным Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Проведение мероприятий на тепловых сетях запланировано в  2019 году. Общий объем инвестиций в текущих ценах составит 7709,0 тыс. руб.
Учитывая низкие доходы населения, небольшое количество потребителей, жесткость регулирования тарифа на теплоснабжение (рост тарифа не более уровня инфляции), установление тарифа, который бы мог привести к окупаемости инвестиции за счёт пользователей невозможно. Поэтому основными источниками инвестиций будут являться бюджеты всех уровней.

Модернизация системы теплоснабжения села будет способствовать  сокращению затрат бюджета на поддержку предприятия ЖКХ, а также достижению следующих результатов:

- снижение потерь в тепловых сетях теплоносителя;

- снижение потерь при передаче тепла по тепловым сетям;

- снижение расходов на текущий ремонт;

- приведение качества предоставляемых услуг в соответствие с требованиями нормативных документов.

в) предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения:

Учитывая низкие доходы населения, небольшое количество потребителей, жесткость регулирования тарифа на теплоснабжение (рост тарифа не более уровня инфляции), установление тарифа, который бы мог привести к окупаемости инвестиции за счёт пользователей невозможно. Поэтому основными источниками инвестиций будут являться бюджеты всех уровней.

Модернизация системы теплоснабжения села будет способствовать  сокращению затрат бюджета на поддержку предприятия ЖКХ.
2.   Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: 

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации». 

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: 

«К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации» 

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4 пунктом 1 ФЗ-190 «О теплоснабжении».

 Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации: 

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения. 

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус. В случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе: 

· определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа; 

· определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности. 

3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и  (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа. 

4. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил. 

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются: 

· владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации; 

· размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации. 

6. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения. 

7. В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил. 

8. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана: 

· заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности; 

· осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;
· надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности; 

· осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности. 

В настоящее время МУП «Целинник» отвечает требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации зоне централизованного теплоснабжения п. Воздвиженский.
Список литературы
1. СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»

2. СП 41.102.300 Проектирование тепловой  изоляции оборудования и трубопроводов

3. «Правила учета тепловой энергии и теплоносителя». ГУ

4. СП 41.101.95 «Проектирование тепловых пунктов»

5. СП 41.104.2000 « Проектирование автономных источников теплоснабжения»

6. Соколов Е. Я. Теплофикация и тепловые сети. М.: Энергоиздат, 1982.

7. Чистович А. С. Концепция развития систем централизованного теплоснабжения. Теплоэнергоэффективные технологии // Информационный бюллетень СПб, 2002. № 3 (29).

8. ГОСТ 21.605-82 СПДС. Сети тепловые (тепломеханическая часть). Рабочие чертежи

9. ГЭСН 81-02-24-2001, ГЭСН 2001-24 Теплоснабжение и газопроводы — наружные сети

10. Инструкция по капитальному ремонту тепловых сетей

11. МДС 41-4.2000 Методика определения количеств тепловой энергии и теплоносителя в водяных системах коммунального теплоснабжения

12. РД 10-400-01 Нормы расчета на прочность трубопроводов тепловых сетей

13. СП 41-103-2000, МСП 4.02-102-99 Проектирование тепловой изоляции оборудования и трубопроводов

14. Госэнергонадзора РФ. Москва, 1995г. Рег.
15. МЮ №954 от 25/09/1996г.

16. СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»

17. СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»

18. СП 31.16660.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»

19. СП 41.107.2004 « Проектирование и монтаж подземных трубопроводов для систем горячего водоснабжения из труб ПЭ-С с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке»

20. СП 41.105.2002 «Проектирование и строительство тепловых сетей бесканальной прокладки из стальных труб с индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке» 

21. СТО 17330282.27.060.001-2008 Трубопроводы тепловых сетей. Защита от коррозии. Условия создания. Нормы и требования

22. СТО 17330282.27.060.002-2008 Трубопроводы тепловых сетей. Защита от коррозии. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования

23. СТО 17330282.27.060.003-2008 Тепловые пункты тепловых сетей. Условия создания. Нормы и требования

24. СТО 70238424.27.060.003-2008 Тепловые пункты тепловых сетей. Условия создания. Нормы и требования

25. СТО 70238424.27.010.005-2009 Тепловые сети. Условия предоставления продукции. Нормы и требования

      ПРИЛОЖЕНИЕ А
      Существующая схема тепловых сетей с. Целинное от Центральной котельной
   ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Схема тепловых сетей с. Целинное от Центральной котельной (перспектива)
  ПРИЛОЖЕНИЕ В
      Существующая  схема тепловых сетей с. Целинное о котельной врачебной амбулатории

  ПРИЛОЖЕНИЕ Г
      Пьезометрический график от Центральной котельной 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д
Пьезометрический график от Центральной котельной до жилого дома по ул. Центральнаяа, 3

ПРИЛОЖЕНИЕ Е
Пьезометрический график от котельной Врачебной амбулатории


ПРИЛОЖЕНИЕ Ж
Режим участков тепловой сети от Центральной котельной и котельной врачебной амбулатории
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м
	Внутренний диаметр обратного 
трубопровода, м
	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч
	Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч
	Потери напора в подающем трубопроводе, м
	Потери напора в обратном трубопроводе, м
	Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м
	Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м
	Скорость движения воды в под.тр-де, м/с
	Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с
	Тепловые потери в подающем трубопроводе, ккал/ч
	Тепловые потери в обратном трубопроводе, ккал/ч
	Температура в начале участка под.тр-да,°C
	Температура в конце участка под.тр-да,°C
	Температура в начале участка обр.тр-да,°C
	Температура в конце участка обр.тр-да,°C

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	кот.Центр.
	уз.1
	35
	0,1
	0,1
	31,55
	-31,47
	1,48
	1,47
	33,5
	33,3
	1,24
	-1,24
	1522,4
	1263,58
	95,0
	95,0
	71,7
	71,7

	уз.1
	пождепо
	30
	0,05
	0,05
	0,63
	-0,63
	0,02
	0,02
	0,65
	0,65
	0,11
	-0,11
	980,21
	799,18
	95,0
	93,4
	71,6
	70,3

	уз.1
	ТК 1
	53
	0,1
	0,1
	30,92
	-30,85
	2
	1,99
	32,2
	32
	1,22
	-1,21
	2304,51
	1915
	95,0
	94,9
	71,8
	71,7

	ТК 1
	ООО "Светлана"
	23
	0,05
	0,05
	0,83
	-0,83
	0,03
	0,03
	1,12
	1,11
	0,14
	-0,14
	751,07
	609,45
	94,9
	94,0
	71,0
	70,3

	ТК 1
	Пекарня
	20
	0,05
	0,05
	0,59
	-0,59
	0,01
	0,01
	0,57
	0,57
	0,1
	-0,1
	653,11
	530,93
	94,9
	93,8
	71,2
	70,3

	ТК 1
	ТК 2
	147
	0,1
	0,1
	29,51
	-29,43
	4,57
	4,55
	29,3
	29,1
	1,16
	-1,16
	6388,13
	5323,78
	94,9
	94,7
	72,1
	71,9

	ТК 2
	ж.д Школьная,1
	55
	0,05
	0,04
	0,37
	-0,37
	0,01
	0,05
	0,23
	0,83
	0,06
	-0,1
	1793,09
	1257,12
	94,7
	89,8
	75,2
	71,8

	ТК 2
	магазин
	33
	0,05
	0,05
	0,68
	-0,67
	0,03
	0,03
	0,75
	0,75
	0,12
	-0,12
	1075,86
	881,73
	94,7
	93,1
	71,9
	70,6

	ТК 2
	ТК 3
	25
	0,1
	0,1
	28,46
	-28,39
	0,93
	0,93
	27,2
	27,1
	1,12
	-1,12
	1110,71
	920,81
	94,7
	94,6
	72,1
	72,1

	ТК 3
	ТК 4
	57
	0,1
	0,1
	14,51
	-14,48
	0,47
	0,47
	7,11
	7,08
	0,57
	-0,57
	5535,78
	2378,68
	94,6
	94,2
	73,0
	72,8

	ТК 4
	ж.д.Школьная,11
	12
	0,05
	0,04
	1,61
	-1,60
	0,07
	0,22
	4,16
	14,9
	0,28
	-0,45
	947,55
	400,75
	94,2
	93,7
	71,4
	71,1

	ТК 4
	ТК 5
	37
	0,1
	0,1
	12,90
	-12,87
	0,26
	0,26
	5,63
	5,61
	0,51
	-0,51
	3602,93
	1544,72
	94,2
	94,0
	73,3
	73,2

	ТК 5
	ж.д.Школьная,9
	12
	0,05
	0,04
	0,39
	-0,39
	0
	0,01
	0,26
	0,92
	0,07
	-0,11
	947,95
	400,75
	94,0
	91,6
	73,5
	72,4

	ТК 5
	ТК 6
	40
	0,1
	0,1
	12,51
	-12,48
	0,26
	0,26
	5,3
	5,27
	0,49
	-0,49
	3896,73
	1668,46
	94,0
	93,7
	73,5
	73,3

	ТК 6
	ТК 13
	15
	0,05
	0,05
	2,80
	-2,79
	0,23
	0,23
	12,6
	12,6
	0,48
	-0,48
	913,8
	776,83
	93,7
	93,3
	72,6
	72,3

	ТК 13
	ж.д.Школьная,7
	17
	0,05
	0,05
	0,80
	-0,80
	0,02
	0,02
	1,05
	1,05
	0,14
	-0,14
	1331,7
	567,73
	93,3
	91,7
	73,3
	72,6

	ТК 13
	ТК 14
	90
	0,05
	0,05
	1,99
	-1,99
	0,6
	0,6
	6,44
	6,42
	0,34
	-0,34
	5469,08
	4761,34
	93,3
	90,6
	74,9
	72,5

	ТК 14
	ТК 15
	19
	0,05
	0,05
	1,99
	-1,99
	0,15
	0,15
	6,44
	6,42
	0,34
	-0,34
	1130,28
	1009,73
	90,6
	90,0
	75,4
	74,9

	ТК 15
	ж.д. Центральная,4
	12
	0,05
	0,05
	0,71
	-0,70
	0,01
	0,01
	0,83
	0,82
	0,12
	-0,12
	937,5
	400,75
	90,0
	88,7
	76,3
	75,8

	ТК 15
	ж.д. Центральная,3
	64
	0,05
	0,05
	1,29
	-1,29
	0,18
	0,18
	2,71
	2,71
	0,22
	-0,22
	3790,33
	3477,42
	90,0
	87,1
	77,9
	75,2

	ТК 6
	ТК 7
	78
	0,1
	0,1
	5,92
	-5,91
	0,1
	0,1
	1,2
	1,19
	0,23
	-0,23
	7591,8
	3253,46
	93,7
	92,4
	74,7
	74,2

	ТК 7
	ж.д.Школьная,5
	13
	0,05
	0,04
	1,04
	-1,04
	0,03
	0,1
	1,76
	6,32
	0,18
	-0,29
	1026,02
	434,15
	92,4
	91,4
	73,6
	73,2

	ТК 7
	ж.д.Школьная,4
	30
	0,05
	0,05
	0,67
	-0,67
	0,03
	0,03
	0,75
	0,75
	0,12
	-0,12
	2367,75
	1001,88
	92,4
	88,9
	76,2
	74,7

	ТК 7
	ТК 8
	85
	0,1
	0,1
	4,21
	-4,20
	0,06
	0,06
	0,61
	0,61
	0,17
	-0,17
	8273,08
	3529,95
	92,4
	90,4
	76,0
	75,1

	ТК 8
	ж.д.Школьная,2
	12
	0,05
	0,05
	0,42
	-0,42
	0,01
	0,01
	0,3
	0,3
	0,07
	-0,07
	942,96
	400,75
	90,4
	88,2
	76,8
	75,9

	ТК 8
	ТК 9
	41
	0,1
	0,1
	3,78
	-3,78
	0,03
	0,03
	0,5
	0,49
	0,15
	-0,15
	3973,1
	1696,64
	90,4
	89,4
	76,4
	76,0

	ТК 9
	ж.д.Набережная,3
	18
	0,05
	0,05
	0,69
	-0,69
	0,02
	0,02
	0,8
	0,79
	0,12
	-0,12
	563,16
	500,95
	89,4
	88,5
	76,5
	75,7

	ТК 9
	ж.д.Набережная,2
	60
	0,05
	0,05
	0,95
	-0,95
	0,09
	0,09
	1,48
	1,48
	0,16
	-0,16
	2506,87
	1069,2
	89,4
	86,7
	78,3
	77,2

	ТК 9
	ТК 10
	27
	0,07
	0,07
	2,14
	-2,14
	0,04
	0,04
	1,22
	1,22
	0,18
	-0,18
	919,19
	393,11
	89,4
	88,9
	76,5
	76,4

	ТК 10
	ж.д.Набережная,4
	12
	0,05
	0,05
	1,22
	-1,22
	0,04
	0,04
	2,44
	2,43
	0,21
	-0,21
	374,16
	333,74
	88,9
	88,6
	76,4
	76,1

	ТК 10
	ТК 11
	33
	0,07
	0,07
	0,92
	-0,92
	0,01
	0,01
	0,23
	0,23
	0,08
	-0,08
	1569,61
	670,96
	88,9
	87,2
	77,8
	77,1

	ТК 6
	ТК 12
	41
	0,1
	0,1
	3,79
	-3,78
	0,03
	0,03
	0,5
	0,49
	0,15
	-0,15
	3990,56
	1701,39
	93,7
	92,6
	73,7
	73,2

	ТК 12
	зд. Админ. и Д/сада
	41
	0,05
	0,05
	2,02
	-2,02
	0,29
	0,29
	6,6
	6,58
	0,35
	-0,35
	1315,72
	1106,76
	92,6
	92,0
	73,1
	72,5

	ТК 12
	ж.д.Северная,8
	82
	0,1
	0,1
	1,77
	-1,76
	0,01
	0,01
	0,11
	0,11
	0,07
	-0,07
	7940,09
	3377,09
	92,6
	88,1
	76,9
	75,0

	ТК 3
	ТК 16
	51
	0,1
	0,1
	13,94
	-13,91
	0,39
	0,39
	6,56
	6,53
	0,55
	-0,55
	2063,78
	880,37
	94,6
	94,5
	71,5
	71,5

	ТК 16
	СДК
	16
	0,05
	0,05
	2,17
	-2,17
	0,15
	0,15
	7,58
	7,56
	0,37
	-0,37
	446,17
	190,08
	94,5
	94,3
	70,7
	70,6

	ТК 16
	Школа
	29
	0,1
	0,1
	7,50
	-7,49
	0,07
	0,07
	1,91
	1,9
	0,3
	-0,3
	1671,27
	712,01
	94,5
	94,3
	70,8
	70,7

	ТК 16
	ТК 17
	91
	0,1
	0,1
	4,27
	-4,26
	0,06
	0,06
	0,63
	0,62
	0,17
	-0,17
	4898,1
	2115,53
	94,5
	93,3
	74,0
	73,5

	ТК 17
	ТК 18
	19
	0,1
	0,1
	2,55
	-2,54
	0,01
	0,01
	0,23
	0,23
	0,1
	-0,1
	771,28
	327,81
	93,3
	93,0
	72,9
	72,7

	ТК 18
	ж.д.Северная,12
	10
	0,05
	0,05
	0,91
	-0,91
	0,02
	0,02
	1,35
	1,34
	0,16
	-0,16
	278,7
	118,8
	93,0
	92,7
	72,3
	72,2

	ТК 18
	ж.д.Северная,11
	31
	0,05
	0,05
	1,05
	-1,05
	0,06
	0,06
	1,78
	1,78
	0,18
	-0,18
	863,98
	368,28
	93,0
	92,2
	72,8
	72,5

	ТК 18
	ТК 20
	48
	0,1
	0,1
	0,59
	-0,59
	0
	0
	0,01
	0,01
	0,02
	-0,02
	1932,33
	828,11
	93,0
	89,8
	76,1
	74,7

	ТК 17
	ТК 19
	113
	0,1
	0,1
	1,72
	-1,71
	0,01
	0,01
	0,11
	0,11
	0,07
	-0,07
	11009
	4664,81
	93,3
	86,9
	78,5
	75,8

	ТК 19
	ж.д.Северная,18
	15
	0,05
	0,04
	1,72
	-1,72
	0,09
	0,3
	4,78
	17,2
	0,29
	-0,48
	1171,67
	500,94
	86,9
	86,2
	78,8
	78,5

	ТК 11
	ж.д.Набережная,5
	12
	0,05
	0,05
	0,92
	-0,92
	0,02
	0,02
	1,4
	1,39
	0,16
	-0,16
	369,09
	339,05
	87,2
	86,8
	78,2
	77,8

	ТК 20
	ж.д.Северная,9
	33
	0,05
	0,05
	0,59
	-0,59
	0,02
	0,02
	0,59
	0,59
	0,1
	-0,1
	919,71
	392,04
	89,8
	88,2
	76,8
	76,1

	Котельная
	УЗ.1
	3
	0,1
	0,1
	6,69
	-6,68
	0,02
	0,02
	1,52
	1,52
	0,26
	-0,26
	291,83
	125,05
	95,0
	95,0
	72,0
	72,0

	УЗ.1
	УЗ.2
	100
	0,05
	0,04
	3,53
	-3,53
	2,08
	7,41
	20
	72,2
	0,61
	-0,99
	2805,61
	1193,02
	95,0
	94,2
	71,5
	71,2

	УЗ.2
	Больница
	4
	0,1
	0,1
	2,80
	-2,79
	0
	0
	0,27
	0,27
	0,11
	-0,11
	386,01
	164,74
	94,2
	94,0
	71,0
	70,9

	УЗ.2
	ж.д.Северная,41
	50
	0,05
	0,05
	0,74
	-0,74
	0,05
	0,05
	0,9
	0,9
	0,13
	-0,13
	3912,72
	1669,8
	94,2
	88,9
	76,1
	73,9

	УЗ.1
	ТК-1
	61
	0,1
	0,1
	3,16
	-3,15
	0,02
	0,02
	0,35
	0,34
	0,12
	-0,12
	5932,93
	2540,62
	95,0
	93,1
	73,8
	73,0

	ТК-1
	ж.д.Северная,44
	15
	0,05
	0,05
	0,84
	-0,84
	0,02
	0,02
	1,16
	1,16
	0,15
	-0,14
	1182,14
	500,94
	93,1
	91,7
	73,3
	72,7

	ТК-1
	ТК-2
	40
	0,1
	0,1
	2,31
	-2,31
	0,01
	0,01
	0,19
	0,19
	0,09
	-0,09
	3887,5
	1660,23
	93,1
	91,4
	74,9
	74,2

	ТК-2
	ж.д.Северная,42
	15
	0,05
	0,05
	1,00
	-1,00
	0,03
	0,03
	1,64
	1,64
	0,17
	-0,17
	1178,05
	500,94
	91,4
	90,2
	74,8
	74,3

	ТК-2
	ж.д.Северная,40
	51
	0,05
	0,05
	1,31
	-1,31
	0,15
	0,15
	2,79
	2,78
	0,22
	-0,22
	4005,36
	1703,2
	91,4
	88,3
	76,7
	75,4


ПРИЛОЖЕНИЕ З
Режим потребителей Центральной котельной и котельной врачебной амбулатории

	Адрес узла ввода
	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч
	Температура сетевой воды в под. тр-де, °C
	Температура сетевой воды в обр. тр-де, °C
	Расход сетевой воды на СО, т/ч
	Температура воды на  входе в СО, °C
	Температура воды на выходе из СО, °C
	Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм
	Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м
	Давление в подающем трубопроводе, м
	Давление в обратном трубопроводе, м

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	пождепо
	0,0137
	93,4
	71,6
	0,629
	93,4
	71,6
	3,597
	24,01
	35,5
	11,5

	ООО "Светлана"
	0,01898
	94
	71
	0,827
	94
	71
	4,32
	20
	33,5
	13,5

	Пекарня
	0,01332
	93,8
	71,2
	0,591
	93,8
	71,2
	3,65
	20,04
	34,5
	14,5

	ж.д Школьная,1
	0,00544
	89,8
	75,2
	0,371
	89,8
	75,2
	3,425
	10,88
	27,9
	17,1

	магазин
	0,01428
	93,1
	71,9
	0,676
	93,1
	71,9
	4,569
	10,89
	31,9
	21

	ж.д.Школьная,11
	0,03579
	93,6
	71,4
	1,605
	93,6
	71,4
	7,659
	7,86
	28,5
	20,6

	ж.д.Школьная,9
	0,00713
	91,6
	73,4
	0,394
	91,6
	73,4
	3,851
	7,61
	29,3
	21,7

	ж.д.Школьная,7
	0,0147
	91,7
	73,3
	0,802
	91,7
	73,3
	5,712
	6,6
	33,8
	27,2

	ж.д. Центральная,4
	0,00872
	88,7
	76,3
	0,706
	88,7
	76,3
	5,978
	5,12
	33
	27,9

	ж.д. Центральная,3
	0,01176
	87,1
	77,9
	1,287
	87,1
	77,9
	8,99
	4,78
	33,9
	29,1

	ж.д.Школьная,5
	0,01849
	91,4
	73,6
	1,041
	91,4
	73,6
	6,47
	6,78
	31,9
	25,1

	ж.д.Школьная,4
	0,00855
	88,9
	76,1
	0,673
	88,9
	76,1
	5,312
	6,85
	34,9
	28,1

	ж.д.Школьная,2
	0,0048
	88,2
	76,8
	0,423
	88,2
	76,8
	4,282
	6,78
	37,9
	31,1

	ж.д.Набережная,3
	0,00836
	88,5
	76,5
	0,692
	88,5
	76,5
	5,454
	6,71
	39,8
	33,1

	ж.д.Набережная,2
	0,00796
	86,7
	78,3
	0,947
	86,7
	78,3
	6,925
	6,55
	40,8
	34,2

	ж.д.Набережная,4
	0,01494
	88,6
	76,4
	1,222
	88,6
	76,4
	7,274
	6,58
	38,8
	32,2

	ж.д.Набережная,5
	0,00792
	86,8
	78,2
	0,919
	86,8
	78,2
	6,746
	6,6
	38,8
	32,2

	зд. Админ. и Д/сада
	0,03823
	91,9
	73,1
	2,024
	91,9
	73,1
	9,108
	6,47
	33,7
	27,2

	ж.д.Северная,8
	0,01982
	88,1
	76,9
	1,767
	88,1
	76,9
	8,66
	7,04
	33
	26

	СДК
	0,0511
	94,3
	70,7
	2,171
	94,3
	70,7
	8,856
	8
	31,5
	23,5

	Школа
	0,1763
	94,3
	70,7
	7,502
	94,3
	70,7
	16,38
	8,16
	30,6
	22,4

	ж.д.Северная,12
	0,01863
	92,7
	72,3
	0,912
	92,7
	72,3
	5,736
	8,13
	31,5
	23,4

	ж.д.Северная,11
	0,02037
	92,2
	72,8
	1,05
	92,2
	72,8
	6,184
	8,04
	32,5
	24,5

	ж.д.Северная,9
	0,00679
	88,2
	76,8
	0,593
	88,2
	76,8
	4,79
	8,12
	33,5
	25,4

	ж.д.Северная,18
	0,01283
	86,2
	78,8
	1,716
	86,2
	78,8
	9,045
	7,76
	29,5
	21,7

	Больница
	0,06446
	94
	71
	2,797
	94
	71
	11,12
	5,47
	25,9
	20,4

	ж.д.Северная,41
	0,00938
	88,9
	76,1
	0,738
	88,9
	76,1
	5,992
	5,38
	26,9
	21,5

	ж.д.Северная,44
	0,01546
	91,7
	73,3
	0,843
	91,7
	73,3
	4,719
	14,87
	26,9
	12,1

	ж.д.Северная,42
	0,01548
	90,2
	74,8
	1,002
	90,2
	74,8
	5,172
	14,84
	26,9
	12,1

	ж.д.Северная,40
	0,01525
	88,3
	76,7
	1,308
	88,3
	76,7
	5,998
	14,59
	27,8
	13,2


ПРИЛОЖЕНИЕ И
Режим участков тепловой сети от Центральной котельной (перспектива)
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Внутpенний диаметp подающего тp-да, м
	Внутренний диаметр обратного тр-да, м
	Расход воды в подающем тр-де, т/ч
	Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч
	Потери напора в подающем тр-де, м
	Потери напора в обратном тр-де, м
	Уд. линейные потери напора в под.тр-де, мм/м
	Уд. линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м
	Скорость движения воды в под.тр-де, м/с
	Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с
	Тепловые потери в подающем тр-де, ккал/ч
	Тепловые потери в обратном тр-де, ккал/ч
	Температура в начале участка под.тр-да,°C
	Температура в конце участка под.тр-да,°C
	Температура в начале участка обр.тр-да,°C
	Температура в конце участка обр.тр-да,°C

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	ТК 3
	ТК 20
	104
	0,05
	0,05
	1,63
	-1,63
	0,32
	0,32
	2,93
	2,92
	0,26
	-0,256
	2914
	1243
	94,6
	92,9
	73,1
	72,4

	кот.Центр.
	уз.1
	35
	0,1
	0,1
	33,14
	-33,05
	1,63
	1,62
	36,9
	36,7
	1,3
	-1,301
	1522
	1264
	95
	95
	71,7
	71,7

	уз.1
	пождепо
	30
	0,05
	0,05
	0,63
	-0,63
	0,02
	0,02
	0,65
	0,65
	0,11
	-0,108
	980,2
	799,2
	95
	93,4
	71,6
	70,3

	уз.1
	ТК 1
	53
	0,1
	0,1
	32,51
	-32,42
	2,21
	2,2
	35,5
	35,3
	1,28
	-1,276
	2305
	1915
	95
	94,9
	71,8
	71,8

	ТК 1
	Пекарня
	20
	0,05
	0,05
	0,59
	-0,59
	0,01
	0,01
	0,57
	0,57
	0,1
	-0,101
	653,1
	530,9
	94,9
	93,8
	71,2
	70,3

	ТК 1
	ООО "Светлана"
	23
	0,05
	0,05
	0,83
	-0,83
	0,03
	0,03
	1,12
	1,11
	0,14
	-0,142
	751,1
	609,4
	94,9
	94
	71
	70,3

	ТК 1
	ТК 2
	147
	0,1
	0,1
	31,09
	-31,01
	5,07
	5,05
	32,5
	32,3
	1,22
	-1,221
	6388
	5324
	94,9
	94,7
	72,1
	71,9

	ТК 2
	ж.д Школьная,1
	55
	0,05
	0,04
	0,37
	-0,37
	0,01
	0,05
	0,23
	0,82
	0,06
	-0,104
	1793
	1257
	94,7
	89,8
	75,2
	71,8

	ТК 2
	ТК 3
	25
	0,1
	0,1
	30,04
	-29,97
	1,04
	1,03
	30,3
	30,2
	1,18
	-1,18
	1111
	920,8
	94,7
	94,6
	72,1
	72,1

	ТК 3
	ТК 4
	57
	0,1
	0,1
	14,49
	-14,45
	0,47
	0,47
	7,09
	7,06
	0,57
	-0,569
	5536
	2379
	94,6
	94,3
	72,9
	72,8

	ТК 4
	ж.д.Школьная,11
	12
	0,05
	0,04
	1,60
	-1,60
	0,07
	0,22
	4,15
	14,9
	0,28
	-0,448
	947,6
	400,8
	94,3
	93,7
	71,3
	71,1

	ТК 4
	ТК 5
	37
	0,1
	0,1
	12,88
	-12,85
	0,26
	0,26
	5,61
	5,59
	0,51
	-0,506
	3603
	1545
	94,3
	94
	73,3
	73,2

	ТК 5
	ж.д.Школьная,9
	12
	0,05
	0,04
	0,39
	-0,39
	0
	0,01
	0,26
	0,92
	0,07
	-0,11
	948
	400,8
	94
	91,6
	73,4
	72,4

	ТК 5
	ТК 6
	40
	0,1
	0,1
	12,49
	-12,46
	0,26
	0,26
	5,28
	5,26
	0,49
	-0,491
	3897
	1669
	94
	93,7
	73,5
	73,3

	ТК 6
	ТК 7
	78
	0,1
	0,1
	5,91
	-5,90
	0,1
	0,1
	1,2
	1,19
	0,23
	-0,232
	7592
	3254
	93,7
	92,4
	74,7
	74,2

	ТК 7
	ж.д.Школьная,5
	13
	0,05
	0,04
	1,04
	-1,04
	0,03
	0,1
	1,76
	6,3
	0,18
	-0,291
	1026
	434,2
	92,4
	91,4
	73,6
	73,2

	ТК 7
	ж.д.Школьная,4
	30
	0,05
	0,05
	0,67
	-0,67
	0,03
	0,03
	0,75
	0,75
	0,12
	-0,115
	2368
	1002
	92,4
	88,9
	76,1
	74,7

	ТК 7
	ТК 8
	85
	0,1
	0,1
	4,20
	-4,19
	0,06
	0,06
	0,61
	0,61
	0,17
	-0,165
	8273
	3530
	92,4
	90,4
	76
	75,1

	ТК 8
	ж.д.Школьная,2
	12
	0,05
	0,05
	0,42
	-0,42
	0,01
	0,01
	0,3
	0,3
	0,07
	-0,072
	943
	400,8
	90,4
	88,2
	76,8
	75,9

	ТК 8
	ТК 9
	41
	0,1
	0,1
	3,78
	-3,77
	0,03
	0,03
	0,49
	0,49
	0,15
	-0,148
	3973
	1697
	90,4
	89,4
	76,4
	76

	ТК 9
	ж.д.Набережная,3
	18
	0,05
	0,05
	0,69
	-0,69
	0,02
	0,02
	0,79
	0,79
	0,12
	-0,118
	563,2
	500,9
	89,4
	88,6
	76,5
	75,7

	ТК 9
	ж.д.Набережная,2
	60
	0,05
	0,05
	0,95
	-0,94
	0,09
	0,09
	1,48
	1,47
	0,16
	-0,162
	2507
	1069
	89,4
	86,7
	78,3
	77,2

	ТК 9
	ТК 10
	27
	0,069
	0,069
	2,14
	-2,14
	0,04
	0,04
	1,22
	1,22
	0,18
	-0,183
	919,2
	393,1
	89,4
	88,9
	76,5
	76,3

	ТК 10
	ж.д.Набережная,4
	12
	0,05
	0,05
	1,22
	-1,22
	0,04
	0,04
	2,43
	2,42
	0,21
	-0,209
	374,2
	333,7
	88,9
	88,6
	76,4
	76,1

	ТК 10
	ТК 11
	33
	0,069
	0,069
	0,92
	-0,92
	0,01
	0,01
	0,23
	0,23
	0,08
	-0,079
	1570
	671
	88,9
	87,2
	77,8
	77,1

	ТК 11
	ж.д.Набережная,5
	12
	0,05
	0,05
	0,92
	-0,92
	0,02
	0,02
	1,39
	1,39
	0,16
	-0,157
	369,1
	339
	87,2
	86,8
	78,2
	77,8

	ТК 6
	ТК 12
	41
	0,1
	0,1
	3,79
	-3,78
	0,03
	0,03
	0,49
	0,49
	0,15
	-0,149
	3991
	1701
	93,7
	92,6
	73,6
	73,2

	ТК 12
	зд. Админ. и Д/сада
	41
	0,05
	0,05
	2,02
	-2,02
	0,29
	0,29
	6,58
	6,56
	0,35
	-0,346
	1316
	1107
	92,6
	92
	73
	72,5

	ТК 12
	ж.д.Северная,8
	82
	0,1
	0,1
	1,77
	-1,76
	0,01
	0,01
	0,11
	0,11
	0,07
	-0,069
	7940
	3377
	92,6
	88,1
	76,9
	75

	ТК 6
	ТК 13
	15
	0,05
	0,05
	2,79
	-2,79
	0,23
	0,23
	12,6
	12,5
	0,48
	-0,478
	913,9
	776,7
	93,7
	93,3
	72,5
	72,3

	ТК 13
	ж.д.Школьная,7
	17
	0,05
	0,05
	0,80
	-0,80
	0,02
	0,02
	1,05
	1,05
	0,14
	-0,137
	1332
	567,7
	93,3
	91,7
	73,3
	72,6

	ТК 13
	ТК 14
	90
	0,05
	0,05
	1,99
	-1,99
	0,6
	0,6
	6,42
	6,4
	0,34
	-0,341
	5470
	4761
	93,3
	90,6
	74,9
	72,5

	ТК 14
	ТК 15
	19
	0,05
	0,05
	1,99
	-1,99
	0,15
	0,15
	6,42
	6,4
	0,34
	-0,341
	1130
	1010
	90,6
	90
	75,4
	74,9

	ТК 15
	ж.д. Центральная,4
	12
	0,05
	0,05
	0,70
	-0,70
	0,01
	0,01
	0,82
	0,82
	0,12
	-0,121
	937,5
	400,8
	90
	88,7
	76,3
	75,7

	ТК 15
	ж.д. Центральная,3
	64
	0,05
	0,05
	1,29
	-1,28
	0,18
	0,18
	2,7
	2,7
	0,22
	-0,22
	3791
	3477
	90
	87,1
	77,9
	75,2

	ТК 3
	ТК 16
	51
	0,1
	0,1
	13,92
	-13,89
	0,39
	0,39
	6,54
	6,51
	0,55
	-0,547
	2064
	880,4
	94,6
	94,5
	71,5
	71,4

	ТК 16
	Школа
	29
	0,1
	0,1
	7,49
	-7,48
	0,07
	0,07
	1,9
	1,9
	0,3
	-0,294
	1671
	712
	94,5
	94,3
	70,7
	70,6

	ТК 16
	СДК
	16
	0,05
	0,05
	2,17
	-2,16
	0,15
	0,15
	7,56
	7,54
	0,37
	-0,371
	446,2
	190,1
	94,5
	94,3
	70,7
	70,6

	ТК 16
	ТК 17
	91
	0,1
	0,1
	4,26
	-4,25
	0,06
	0,06
	0,62
	0,62
	0,17
	-0,167
	4898
	2116
	94,5
	93,3
	73,9
	73,4

	ТК 17
	ТК 19
	113
	0,1
	0,1
	1,72
	-1,71
	0,01
	0,01
	0,11
	0,11
	0,07
	-0,067
	11009
	4665
	93,3
	86,9
	78,5
	75,7

	ТК 19
	ж.д.Северная,18
	15
	0,05
	0,04
	1,71
	-1,71
	0,09
	0,3
	4,77
	17,1
	0,29
	-0,479
	1172
	500,9
	86,9
	86,2
	78,8
	78,5

	ТК 17
	ТК 18
	19
	0,1
	0,1
	2,55
	-2,54
	0,01
	0,01
	0,23
	0,22
	0,1
	-0,1
	771,3
	327,8
	93,3
	93
	72,9
	72,7

	ТК 18
	ж.д.Северная,12
	10
	0,05
	0,05
	0,91
	-0,91
	0,02
	0,02
	1,34
	1,34
	0,16
	-0,155
	278,7
	118,8
	93
	92,7
	72,3
	72,1

	ТК 18
	ж.д.Северная,11
	31
	0,05
	0,05
	1,04
	-1,04
	0,06
	0,06
	1,77
	1,77
	0,18
	-0,179
	864
	368,3
	93
	92,2
	72,8
	72,4

	ТК 18
	ТК 20
	48
	0,1
	0,1
	0,59
	-0,59
	0
	0
	0,01
	0,01
	0,02
	-0,023
	1932
	828,1
	93
	89,8
	76,1
	74,7

	ТК 20
	ж.д.Северная,9
	33
	0,05
	0,05
	0,59
	-0,59
	0,02
	0,02
	0,59
	0,59
	0,1
	-0,101
	919,7
	392
	89,8
	88,2
	76,8
	76,1

	ТК 2
	магазин
	33
	0,05
	0,05
	0,67
	-0,67
	0,03
	0,03
	0,75
	0,74
	0,12
	-0,115
	1076
	881,6
	94,7
	93,1
	71,9
	70,6

	ТК 20
	новый дом 1
	10
	0,05
	0,05
	0,48
	-0,48
	0,01
	0,01
	0,31
	0,31
	0,08
	-0,076
	278,8
	118,8
	92,9
	92,3
	72,7
	72,5

	ТК 21
	новый дом 2
	10
	0,05
	0,05
	0,52
	-0,52
	0,01
	0,01
	0,45
	0,45
	0,09
	-0,089
	278,5
	118,8
	92,1
	91,5
	73,5
	73,2

	ТК 21
	новый дом 3
	47
	0,05
	0,05
	0,63
	-0,63
	0,04
	0,04
	0,65
	0,65
	0,11
	-0,107
	1309
	558,4
	92,1
	90
	75
	74,1

	ТК 20
	ТК 21
	32
	0,05
	0,05
	1,15
	-1,15
	0,08
	0,08
	2,14
	2,13
	0,2
	-0,196
	892,3
	382
	92,9
	92,1
	73,7
	73,4


Система теплоснабжения





МУП «Целинник»





Центральная Котельная





Здание библиотеки, д/сад,


 администрация�
Ул. Школьная�
�
Школа�
Ул. Школьная�
�
СДЦ�
Ул. Школьная�
�
Пекарня�
Ул. Школьная�
�
ООО�
Ул. Школьная�
�
Пекарня�
Ул. Центральная�
�
�
Ул. Набережная, 2�
�
�
Ул. Набережная, 3�
�
�
Ул. Набережная, 4�
�
�
Ул. Набережная, 5�
�
�
Ул. Школьная, 2�
�
�
Ул. Школьная, 4�
�
�
Ул. Школьная, 5�
�
                                      Ул. Школьная, 7


                                      Ул. Школьная, 9


                                       Ул. Школьная, 11


                                    Ул. Северная, 8


                                    Ул. Северная, 9


                                      Ул. Северная, 11


                                      Ул. Северная, 12


                                      Ул. Северная, 18


                                           Ул. Центральная, 3


                                        Ул. Центральная,4





Котельная врачебной амбулатории





Здание


врачебной


амбулатории�
Ул. Северная�
�
�
Ул. Северная, 40�
�
�
Ул. Северная, 41�
�
�
Ул. Северная, 42�
�
�
Ул. Северная, 44�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�









4

